配电柜技术规格书

一、设备（项目）情况概况

1、设备简介

设备名称：配电柜

2、数量及其他情况

2.1.数量：14台

2.2.用途:浓缩配电室更换旧柜
2、 参数及要求

1、规格：MNS。
2、额定工作电压：AC 380V。

3、受电柜母线额定电流：2500A。
4、防护等级：IP4X或以上。

5、配电柜尺寸：2200*800*800，若更换尺寸，需征得需方同意。
6、配电柜外表颜色为RAL7035，结构为钢结构，防腐处理，骨架和面板做粉末静电喷涂处理，覆盖层最小厚度大于0.1mm。
7、进出线方式：受电柜上进上出，馈线柜上进下出。

8、柜内电气元器件选用施耐德产品或同品质品牌，与东区现用配电柜匹配，具有互换性。

9、需更换母线及母线槽，从变压器端至受电柜端母线额定电流2000A，跨接母线额定电流1600A。母线并柜由厂家提供，并柜时需要厂家协助、现场指导。

10、 受电柜配多功能仪表、分合闸指示灯等。

11、 为方便动力线、控制线接线，柜体后门双开门。
12、 配电柜接线方式：三相五线制。
13、配电柜安装符合现场预留尺寸。

三、主要技术参数：

1、额定工作电压：AC 380V
2、受电柜母线额定电流：2500A

3、防护等级：IP4X或以上

4、配电柜尺寸：2200*800*800，若更换尺寸，需征得需方同意

5、进出线方式：受电柜上进上出，馈线柜上进下出。
四、技术要求：

1、低压开关柜抽屉模数需厂家根据现场实际负荷来合理分配
2、配电柜符合《低压成套开关设备和控制设备》标准
五、售后服务要求：

1. 生产厂家提供易损件名称、规格、型号详细清单及价格。

2. 配电柜寿命不低于20年。

3. 配电柜说明书和检验合格证。

4. 质量保证：自使用之日起12个月，期间出现非人为原因损坏，供货单位24小时内到现场提供服务。

六、其他要求
七、供货时间。 

技术协议签订后50天内。

