淮北矿业办公中心智控改造

设备清单及技术要求

1.项目背景
淮北矿业（集团）有限责任公司，是以煤炭和煤化工产品生产为主，多种经营、综合发展的特大型企业集团，为了满足日益增长的办公需求，于2011年投入建设新办公园区，并于2015年5月建成、入驻，总用地面积148630㎡，主楼地上十九层，地下两层，总建筑面88328㎡，会议中心38800㎡，并建设了一套综合布线系统、安全防范系统、智能卡应用系统、会议系统、信息导引及发布系统、楼宇控制（BA）系统、建筑能耗计量系统及其它工程等智能化系统。

如今，数字化浪潮来袭，数字技术高速发展，原智能化系统已无法满足现阶段管理需求，急需对现有智能化系统进行升级，用以满足现阶段的管理需求。   

2.建设内容和要求
为解决原系统不足，提升服务管理品质，综合考虑，在把握简单、实效、方便的原则，项目建设人员管理系统、车辆管控系统、AI监控系统、智慧用电监测系统以及配套后端升级改造：
2.1人员管理系统
2.1.1新建西门与集控中心建立1组可视对讲，实现西门与集控中心的可视对话，以及在集控中心控制西门移动门的开关功能。

2.2.2办公楼大厅东西两侧各增设2套三通道人行道闸，并设2台立式访客机、1台桌面式访客机用于访客登记。具体实现：
2.2.2.1内部员工：人脸识别无感通行，人体测温，自动考勤，便捷、高效，杜绝上下班高峰期排队进出；
2.2.2.2外部访客：线上预约，访客信息录入支持手机APP、微信公众号、平台链接等方式预约登记，自助录入访客照片和人员信息至人行道闸管理服务器中,被访人员审批通过后，管理服务器可将访客信息自动下发至对应人行道闸人脸识别终端，车辆自动无感通行进入院内；

2.2.2.3被动预约：被访者可通过线上预约功能帮助访客填写访客信息，推送给访客邀约码，车辆自动无感通行进入院内，访客到达时通过现场访客机录入人脸等信息（如有被访者人脸图像不需要录入），访客信息自动下发至对应人行道闸人脸识别终端，可自动通过人行闸机。

2.2.2.4线下预约：首次访客进入办公楼区域，需要在访客机自主录入访客照片和人员信息至人行道闸管理服务器中,被访人员审批通过后，管理服务器可将访客信息自动下发至对应人行道闸人脸识别终端，实现刷脸通行、一闪而过，节人工、更便捷、更高效；

2.2.2.5人行道闸人脸识别终端含人体测温模块，实现非接触式、高精度测温，全方位监管员工、访客体温动态；

2.2.2.6远程遥控器：可及时对人行道闸进行远程手动开启、关闭。

2.2.3考勤系统

在东西地下一层各装设两台人脸考勤机，与人行道闸系统同平台，并提供接口给原考勤系统对接，实现快捷考勤。

2.2车辆管理系统

2.2.1升级南门、西门、北门、办公楼地下室各2套杆式抓拍一体机，新建会议中心东西两侧各1组一进一出车辆道闸，实现办公区与会务区车辆分离。具体功能：

2.2.1.1内部员工：授权后，视频识别无感通行，便捷、高效，杜绝上下班高峰期排队进出；

2.2.1.2外部访客：仅提供线上预约，无预约车辆或未授权车辆禁止进入，访客线上预约时，将车辆信息一并录入至车辆道闸管理服务器中,被访人员审批通过后，管理服务器可将车辆信息自动下发至对应车辆道闸视频识别终端，实现无感通行。

2.3视频监控系统
2.3.1北门会议中心出入口及园区内重点区域部署400万人脸抓拍摄像机，实现人过留迹；办公楼高层区域部署400万人脸抓拍摄像机，实现陌生人（非内部员工及授权访客）预警。

2.3.2办公楼制高点部署2台不低于270度全景摄像机，采用AR增强现实技术，以视频图像作为全景地图展现，同时以画中画方式显示人脸布控、车辆布控等信息，可以让安保人员实时了解园区全局情况，提升园区安保运营管理效率。
2.2.3其他机房区域及场景根据清单实际需要新建或更换400万高清摄像机，实现监控全覆盖。
2.4智慧用电监测系统

智能用电监测系统，在各楼层强电井增加电气感知设备温度传感器、剩余电流互感器、电流互感器、水压等，以及智慧用电接收设备，接收由现场接收的数据通过无线的方式实时传递给平台，具备报警、记录和统计功能，实现对办公中心电气系统监测。

2.5后端设备

2.5.1新建6块46寸标亮拼接屏与已建12块拼接屏共同使用，配套拼控设备满足视频、设备控制管理平台上墙需求，保证整体美观、大方。
2.5.2新建一套综合管理平台，兼容原视频监控系统，实现互联互通，数据共享，全面统计，综合分析等功能。

2.5.2办公中心设备网络与办公网原设计为独立系统，现改造后需通过防火墙隔离联网，保证系统安全稳定运行。

2.6大厅玻璃屏风

采用不锈钢支柱（或其它更优材料），不锈钢厚度不低于1.2毫米；双层钢化夹胶玻璃（单层厚度不低于0.5毫米），连接紧密，可移动（明确支撑腿方式），与人行道闸和大厅风格协调、美观、大方。

3．设备清单和技术参数
	序号
	名称
	参数简介
	数量
	单位

	1
	8寸人脸门口机
	1、采用8英寸IPS高清显示屏，支持全屏电容触摸；
2、采用200万像素低照度高清双摄像头、星光级图像传感器；
3、支持光敏感应，自动补光，夜视；
4、支持双向语音对讲；
5、支持平台管理，APP对讲；
6、支持多种生物识别方式：密码开门、IC卡开门、远程开门、二维码开门、蓝牙开门、人脸开门；
7、支持20000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.5S/人，识别距离0.3m-2m；
8、支持前端活体检测，有效防假；
9、支持刷卡区灯光指示；
10、支持H.264音视频广告播放；
11、阳极铝合金中框，IK07；
	1
	台

	2
	管理机
	1、采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600；
2、支持远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁）；
3、支持和门口机，室内机的双向实时对讲；
4、支持同时监视4路门口机、IPC的画面；
5、支持SD卡扩展，在门口机对讲和监视时进行录像和抓拍图片；
6、支持免提和听筒自由切换；
7、支持桌面安装，支架0～45°可调；
8、支持HDMI输出，最大分辨率1024*600；
9、支持IPv4、SIP、RTSP、RTP、TCP、UDP等网络协议；
	1
	台

	3
	人脸识别闸机头
	1、 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1280*800；
2、 人脸底库容量不小于100000 张；
3、 人脸（人证）比对时间：≤0.5s
4、 设备支持卡、密码、人脸、二维码、人证比对及组合开门模式；
★5、 设备支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置；支持侧脸开门，侧脸开门角度0～90 度可配置；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
6、 设备支持人脸识别：面部识别距离为0.3-2m，适应1.1m-2.4m身高范围
7、 设备支持活体检测； 
8、 设备支持50000 个用户，50000 张（二维码、卡），50 个管理员；
9、 设备支持100000 条刷卡记录，2000 管理员记录；
10、 设备支持主动注册、P2P 注册、DHCP；
11、 具有防反潜、多人开门、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
12、 设备支持128 个时间段，128 假日计划，128 个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；
13、 支持照片、文字广告图文播放；
★14、 人脸准确率大于99%，人脸误识率小于0.1%；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
15、 IP 55；
	12
	个

	4
	人脸识别闸机头（测温版）
	1、 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1280*800；
2、 人脸底库容量不小于50000 张；
3、 人脸（人证）比对时间：≤0.5s
4、 设备支持卡、密码、人脸、二维码、人证比对及组合开门模式；
★5、 设备支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置；支持侧脸开门，侧脸开门角度0～90 度可配置；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
6、 设备支持人脸识别：面部识别距离为0.3-2m，适应1.1m-2.4m身高范围
7、 设备支持活体检测； 
8、 设备支持50000 个用户，5 0000 张（二维码、卡），50 个管理员；
9、 设备支持100000 条刷卡记录，2000 管理员记录；
10、 设备支持主动注册、P2P 注册、DHCP；
11、 具有防反潜、多人开门、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
12、 设备支持128 个时间段，128 假日计划，128 个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；
13、 支持照片、文字广告图文播放；
★14、 人脸准确率大于99%，人脸误识率小于0.1%；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
16、支持测温功能开启/关闭模式，测温范围30℃～45℃，测温距离0.3m～0.7m，测温误差≤0.5℃，测温精度0.1℃，实现高温异常事件告警；
17、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；
18、 IP 55；

19、免费提供测温平台对接协议；


	12
	个

	5
	人脸门禁一体机（人脸考勤）
	1、 采用10.1英寸触摸液晶显示屏，分辨率1280×800；
2、 支持50050个用户(包括50个管理员)、50000张人脸、50000张卡、205000条存储记录(包括5000条报警记录)；
3、 采用2个200万像素广角宽动态摄像头；
4、 应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能；
5、 应能支持人脸识读、IC卡识读、身份证识别、密码和二维码识读方式,并支持多种组合识别方式；
★6、 设备摄像头距离地面1.4m高度下,人脸识别的有效距离在0.3m~2.5m范围内；人脸识别的身高范围在0.9m~2.4m内；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
7、l路485接口、l路232接口、1路韦根输入输出接口、1个USB接口、2路开关量输入、2路开关量输出、l路开门按钮、1路门锁控制、l路门磁反馈、1路网口、1路WIF1；
8、 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备,且唤醒距离可调节；根据环境亮度和人员靠近距离进行白光自动补光；白天会熄灭，晚上会根据人员靠近情况进行补光；
9、 支持手机照片、打印照片和视频防假等活体检测功能；
★10、 人脸识别速度0.2s，实现无感通行；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
11、 支持胁迫报警、防拆报警、非法卡超次报警、闯入报警、门超时报警、外部报警、反潜报警；
12、 支持128个时间段，128个假日组，128个假日计划支持常开常闭时间段配置、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置；
13、 支持多项高级门禁功能，包括以下几类：首用户开门、多人组合开门、远程验证、管理者密码、分时段权限管理；
14、 支持1路机身防拆报警功能，支持l路离墙报警功能；
★15、 人脸识别通过率99.5%，误识别率≤0.l%；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
16、 支持人员信息、人员人脸、无人员信息仅结果等多种类型的结果展示，以根据场景需求保护客户隐私等需求；
17、 设备支持主动注册、P2P注册、DHCP；
18、 支持数据断网运行,设备断网后,人脸、指纹、IC卡、CPU卡、二维码和密码等可进行脱机比对验证,并且用户数据、开门记录、报警记录数据可以正常保存,设备运行不受影响；
19、 支持对人脸、卡、身份证、密码、二维码等鉴权结果进行语音提示；
20、 支持-30℃~+70℃宽温环境工作；
21、 防护等级IP65；
	４
	台

	6
	室内摆闸（三通道）
	1、三通道人行摆闸；
2、通道宽度支持550mm-1200mm，摆臂材料采用透明亚克力，外壳材料采用不锈钢板厚度不小于1.5mm；
3、支持不少于20对光幕+10对红外传感器；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
4、设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态, 可自动打开闸门，且闸门的开闸方向可配置；
5、采用驱动电机无刷伺服电机，电机使用寿命不少于500万次；
★6、门翼开/关门速度0.5s~2.3s可调（不低于5个档位调节）；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
7、连续授权多人可以连续通行相应的人数，最大支持255人；

8、在发生以下情况之一时，设备应警示：未收到允许通行信号，设备检测到人员进入通道；接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道；人员通过通道的实际时间超过了设定的允许通行时间；人员通过道闸时检测到另一人员尾随；收到允许通行信号，设备检测到人员进入通道内后停下致闸门无法关闭超过了允许通行时间；设备处于警示状态时，应能设置为不接受允许通行指令；
9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
10、外接遥控器可以实现进向开闸、出向开闸、一键常开、消防常开功能；
★11、人员进出通道或者警示状态时，设备可语音播报、灯光闪烁提示：报警与提示语音可关闭，音量大小可调整，开机自检失败时，设备可语音播报失败类型；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
12、当通道中，同时通行人数超过其允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示；光幕检测精度不大于4mm；
13、标配双向刷卡功能；
14、电压电压适应范围AC100V~240V；
15、室外设备防护等级IPX4；

16、道闸下部线路从地下室穿线或其它方式（不得影响地面效果）。
	4
	套

	7
	远程遥控器
	配套门禁远程遥控器，可以实现进向开闸、出向开闸、一键常开、消防常开功能；
	4
	个

	8
	杆式抓拍一体机（4行4字）
	1、 集相机、补光、信息交互终端于一体；
2、 支持不小于1/2.8英寸CMOS传感器，视频分辨率为主码流：1920×1080,1280×720；辅码流：1280×720,704×576,352×288；图像分辨率为1920×1080（不包括OSD黑边），1600×1200，1280×720；
3、配置6mm定焦镜头；
4、 1路100M网络接口，2路RS485接口，1路RS485/232接口，1路TF卡接口，1路报警输入，3路报警输出，2路IO输入，1路AC110V-220V，硬件回放按钮，1路调试串口
5、 内置16颗LED灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节；
6、 支持10000条黑白名单，抓拍时报警，可联动道闸；
7、 支持线圈、视频抓拍两种机制，只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍；
8、 支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：车牌、车身颜色、车标、车牌颜色、车牌像素大小，车头方向，车牌车辆置信度等信息；
9、 支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
10、 白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx，抓拍率：≥99%，识别率：≥99%；车标识别率：≥99%；车型识别率：≥99%；车身颜色识别率：≥99%；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
11、支持过车时、常态下两种显示状态配置：支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、自定义信息等显示；
★12、 内置喇叭，输出音量可调节0~100级可调，语速0~100级可调，发音人员男女音可配；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
13、 支持LED显示屏4行4字显示，支持支持红绿双色显示，点间距不大于4.75mm；
14、 在最低AC90V，最高AC300V电压供电条件下正常工作，功耗≤24W；
15、 防护等级IP54；
	12
	个

	9
	直杆变频道闸（右闸）
	1、右向直杆道闸，箱体采用钣金设计；
2、配套直臂杆长4米，起杆速度不大于3秒；
3、电机寿命，300万次以上；
4、弹簧寿命，50万次以上；
5、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
6、支持遥控远程控制，空旷无干扰环境，最大距离50米；
7、工作温度：-35℃ ~ 85℃ ；
8、工作电压：AC 220V±10％
9、防护等级：IP54；
10、支持遇阻反弹；
	2
	台

	10
	直杆变频道闸（左闸）
	1、左向直杆道闸，箱体采用钣金设计；
2、配套直臂杆长4米，起杆速度不大于3秒；
3、电机寿命，300万次以上；
4、弹簧寿命，50万次以上；
5、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
6、支持遥控远程控制，空旷无干扰环境，最大距离50米；
7、工作温度：-35℃ ~ 85℃ ；
8、工作电压：AC 220V±10％
9、防护等级：IP54；
10、支持遇阻反弹；
	2
	台
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	防砸雷达
	1、 发射频率: 77GHz ~80GHz；
2、 发射功率: ≤10mW；
3、 响应时间: 50ms；
4、 检测区域: 0.3~6m（可调）；
5、 防砸区域: 0~2m（可调）；
6、 检测目标: 人、车；
7、 在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
8、 升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
9、 RS-485接口:1个，I/O接口:个（1个升级按钮输入，1个继电器输出）；
10、 工作电压:DC9V~12V，工作电流:＜0.25A，功耗:＜3W；
11、 工作温度:-40℃～+85℃；
	4
	个

	12
	桌面式访客机
	1、 主显示屏：15寸主触摸操作屏（多点触摸，最多10点触摸）；副显示屏：10.1寸广告屏；
2、 可读取居民身份证的芯片信息；
3、 人证对比功能：检查本人与身份证是否为同一个人；
4、 可通过OCR方式自动识别居民身份证的表面信息；
5、 可扫描除居民身份证外的其他证件，并以图片形式保存；
6、 扫描（条码）类型：Single line；
7、 应能抓拍人脸图像，并自动保存。（配置200万人像摄像头，角度可调）；
8、 可采集访客信息，输入被访人员信息，并进行信息登记；
9、 可通过主机软件拨打被访人员的电话；
10、 可打印访客单；
11、 可通过触摸屏、键盘及鼠标进行操作；
12、 可按时间、关键字（访客单、访客人姓名、被访人姓名）、访客状态（未离开、已离开及全部）等条件进行查询；
13、 可根据时间、未离开、已离开及全部等条件进行统计；
14、 可实现访客单、居民身份证及手工签离；
15、 电源端口1个、电话端口2个、网络端口1个、音频输入1个、音频输出1个、USB端口4个、GPIO端口1个；
16、 在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现故障；
17、 外壳防护等级试验：IP20；
	1
	台
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	15寸立式访客机
	1、 高清15.6寸宽屏显示，支持手写输入；
2、 配置身份证阅读器、IC读卡器、二维码/条形码扫描仪、高速热敏打印机、200万宽动态摄像头、OCR证件扫描仪；
3、 支持条形码、二维码扫描识别；
4、 支持OCR扫描；
5、 支持凭条打印；
6、 支持人证比对；
7、 配合平台可实现访客自助预约登记等访客机业务；
8、 支持单机运行，实现本地访客登记业务；
9、 设备高度1477.5mm。
	2
	台
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	400万人脸半球
	1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520。
2、传感器尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片。
3、最低照度：彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001Lux。
4、支持H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。
5、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。
6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。

7、支持强光抑制、数字降噪、透雾、宽动态功能。
8、支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上人脸图片。
9、支持识别水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态的人脸。 
10、支持人脸抓拍图片类型选择，包括支持人脸抓拍图片类型选择，包括脸、单寸照。
11、焦距位置发生变化后,当设备待机时间达到设定值时,可自动调节焦距到预先设定的位置。
12、在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记。
13、外壳防护等级应达到IP67等级。
14、支持电源电压在DC(12V±30%)范围内变化时设备可以正常工作。
15、具有不少于1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源返送接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个内置麦克风。
	26
	个
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	400万人脸枪机
	1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520，支持自动变焦。
2、传感器尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片，内置暖光补光灯。
3、最低照度：彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux。
4、支持H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。
5、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。
6、支持强光抑制、数字降噪、透雾、宽动态功能。
7、支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
8、支持预设角度值（0-90°)，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍。
9、支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
10、支持人脸、人体叠加马赛克功能，开启后可对画面中人脸或人体叠加马赛克。
11、支持对画面中的人体、人脸进行关联提取，人脸抠图类型可选：人脸、单寸照。
12、在标准环境下，通过的人检出率不低千99%。
★13、支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能，开启该功能，能以识别结果为优先条件进行抓拍。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
14、支持人脸去重功能，对在一定时间内画面中多次出现的人脸只进行一次抓拍，去重率小于1。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
15、支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1。
16、外壳防护等级应达到IP67等级。
17、支持电源电压在DC8V～50V范围内变化时设备可以正常工作。
18、具有不少于1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个DC12V电源反送接口。
	8
	个
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	400万警戒枪机
	1、 不低于400W像素，最大分辨率不低于2688×1520。
2、传感器尺寸≥1/1.8英寸,内置不少于1颗GPU芯片。
3、最低照度：彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux。
4、镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm可选。
5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。
6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。
7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。
8、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。 
9、支持识别不少于100m处的人体轮廓。

10、支持智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警,音频联动支持自定义声音文件上传及下载,播放时长可设；白光支持闪烁与常亮模式切换,闪烁频率可调。
11、 具有不少于1个RJ45接口、1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯， 1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口。
12、支持DC12V/POE供电方式。
13、不低于IP67防护等级。
	4
	个
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	400万红外定焦枪
	1、 不低于400W像素，最大分辨率不低于2688×1520。
2、 传感器尺寸≥1/2.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片。
3、镜头焦距3.6/6/8/12mm可选。
4、 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。
5、 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 
6、 红外补光距离不小于100米。
7、 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 
8、 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析功能。
9、支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
10、 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 
11、 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。
	25
	个
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	400万双光人脸警戒枪
	1、 不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520，支持自动变焦;
2、 传感器尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片，内置2颗暖光补光灯、4颗红外补光灯;
3、 最低照度：彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux;
4、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%;（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
5、 可识别距样机100m处的人体轮廓,可看清距样机30m处人脸面部特征；
6、 可对设定区域内36张移动的人脸图片进行检测、跟踪、抓拍，可对设定区域内64张静止的人脸图片进行检测、跟踪、抓拍；
7、 可通过IE浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为左右角度1°～90°和上下角度1°～90°，当监控画面上人脸与样机镜头的角度大于等于设定值时，可自动过滤对应人脸，不进行抓拍；
8、 可对人员、机动车、非机动车区分检验，具备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
9、 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示， a）绊线入侵； b）区域入侵； c）物品遗留； d）物品消失； e）徘徊； f）非法停车； g）快速移动； h）人员聚集； I) 进入区域； J) 离开区域；
10、 补光灯可集成白光灯和红外灯，分为白光模式和混合模式，白光模式下只开启白光灯，混合模式下开启红外灯，并用白光做补偿；
11、 支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音；播放次数可设置为1～10次；白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设; （提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
12、 具有1个100/1000M RJ45网络接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个内置扬声器、1个RS232接口、1个复位键和1个SD卡槽;
13、 支持DC12V/POE供电方式;
14、 外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中的IP68等级的要求(水下1米，1小时);
	1
	个

	19
	2400万六目拼接摄像机
	1、全景由不少于6个400万镜头拼接成2400万，集成不低于400万40倍光学变倍云台球一体;
2、内置不少于3个GPU芯片，镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。
3、主视频图像最大为8192 x 2700；辅视频抓拍图片分辨率最大为2560×1440;
4、主视频图像（拼接后）：水平视场角：≥270°；垂直视场角：≥100°; （提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
5、主视频图像可将连续的6个图像采集模块输出的监视画面进行4图像、5图像或6图像无缝拼接显示; （提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
6、可在视频画面上添加最多1024个标签；
7、支持透雾自动切换工，当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换; （提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
8、可在IE浏览器或客户端软件上显示监视画面中的全局人数统计值和设置区域内的区域人数统计值，当全局人数密度或人数达到阈值时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像和抓拍。布防时间、报警阈值、感兴趣人群区域可设置（最多为10个）;
9、开启车辆统计功能后，样机可对设置区域内车辆进行统计并在IE浏览器上显示;
★10、开启区域车辆检测功能后，当设置区域内的车辆数量同时超过设定值时，应给出报警提示并联动录像和抓拍；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
★11、可对主视频图像进行视频裁剪，裁剪后监控画面只显示裁剪部分区域，剪裁大小可设置；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
12、可识别距样机600米处的人体轮廓，可看清距样机100米人脸轮廓；
13、、具有不少于2路音频输入、2路音频输出、7路报警输入、3路报警输出、1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽；
14、支持IP67的外壳防护能力；
15、电源电压在DC35±60%范围内变化时，样机应能正常工作；
	2
	个
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	智能视频监控一体机
	1、 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
2、 控制单元配置多核处理器，内存标配 不低于8GB，支持最大扩展32GB内存，支持不少于1个智能分析模块；
3、可支持不少于128路视频接入，最大存储码流不少于680Mbps，最大转发码流不少于 680Mbps，最大回放码流不少于680Mbps; 
4、可接入ONVIF、SONY、RTSP标准的网络摄 像机，并支持以私有协议方式接入第三方 摄像机，支持接入0NVIF协议、RTSP协议、 GB28181协议的设备；
5、 具备不少于4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口，8个报警输出接口，1个音频输入接口，2个音频输出接口，1个电源输入接口；
★6、可通过客户端软件创建视图组对前端视频 画面进行管理，支持创建不少于2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
7、 支持6路人脸识别（1080p视频流）或20张/秒图片流比对报警或支持不少于4路视频流结构化，可根据需求切换；
★8、支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
9、30万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%；

10、支持创建、删除、编辑车牌库，最大支持20个车牌库，30w条车牌信息；支持批量导入导出车牌信息；支持车辆信息编辑：车牌、颜色、品牌等；支持不同通道设置单个或多个车牌库；
	1
	台
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	网络视频存储服务器
	1、 采用16盘位专业存储设备。
2、 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存。
3、 支持同时进行不小于1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放。
4、 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出。
5、 具有2个电源模块，能独立进行工作，标配2个千兆网口。
★6、可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
7、 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。
8、 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。
9、 支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录。
10、 支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
11、 支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录。
12、 支持14T、16T氦气硬盘接入。
13、 支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像，并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录。
14、 可对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示。
15、 支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。
用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像。
	1
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	硬盘
	6000G；7200RPM；256M；SATA
	24
	块

	23
	46寸LCD标亮拼接屏
	1、 屏幕尺寸46寸，LED光源。
2、 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W。。
3、 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。
4、 显示单元具备3C、CB认证证书。
5、 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 
6、 显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测。
7、 LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节。
8、 LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准。
9、  LCD显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准。
10、 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害。
11、 液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）
12、  液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常。（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）
13、 为了保证图像色彩准确性，LCD显示单元色校准系数满足JJG211-2005标准；
14、 LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求。
15、 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书。 
16、 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。
	6
	台
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	拼接屏底座
	定制
	2
	套

	25
	拼接屏线缆
	定制
	26
	根
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	拼控主机
	1、 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。
2、 支持双电源冗余；具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
3、 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。
★4、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
5、 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；
6、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
7、不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
8、支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。
★9、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
★10、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
11、 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。
12、 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。
13、 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。
14、 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。
15、支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。
16、 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。
17、 具有3C认证证书。
18、本次配置不少于8路DVI编码输入、18路HDMI解码输出。
	1
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	综合管理平台
	硬件要求：
1、 处理器不低于Intel Xeon E3或同等配置，2条8G DDR4 内存 最大可以支持64GB，1个DB-15 VGA接口、4个千兆网口、1个BMC管理网口、支持后置和前置USB3、0接口，前置4盘位, 可支持4个3、5英寸SATA硬盘，配置LSI RAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid 0/1/10，操作系统 Centos 6.7；
★2、具有网卡绑定、多址、容错及负载均衡四种配置模式，多址模式：码流接入：800Mbps，码流转发：800Mbps，码流存储：800Mbps；绑定模式：码流接入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps，码流存储：1500Mbps；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
3、 支持双机热备；支持N+M备份；支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时；
软件功能：
1、 客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面，支持以浮动窗方式，实时展示报警状态；
★2、支持视频流转发、录像回放和下载，支持发送RTSP、RTMP协议实时码流；支持自定义分屏；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
3、 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持九档屏显比例：满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9；
4、 支持客户端本地录像；支持保存当前实时预览为预案；支持手动/自动选择主辅码流类型；支持自定义收藏夹功能；支持即时回放；
5、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序；
6、 支持云台控制权限的抢占和锁定；支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制；
7、 支持预置位设置/调用及巡航功能；支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离支持按设备/通道名模糊搜索；支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序；
8、 支持设备自动搜索及批量添加；支持获取设备信息；支持设备列表导入导出；支持批量修改设备的密码，及所属组织；
9、支持多路同步回放；支持以时间刻度方式查看录像结果，可滚动调节刻度大小； 
10、 支持在日历上以不同颜色，展现通道的录像天数分布状况；支持录像类型选择显示；
11、 支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像；支持切片回放；
12、 支持平台上下级联、级联服务状态显示；支持网络远程升级；支持系统备份还原；
13、支持小区信息管理，可配置小区名称、地址、所属派出所等信息；支持楼栋信息管理，可配置楼栋序号、名称、单元数、楼层数等信息，形成楼栋示意图；支持房屋信息管理，可配置房屋类型，用途，建筑性质等信息，生成房屋二维码；支持小区人员信息管理，可配置人员不同身份标签，包括管协、警员、居委干部、保安、保洁、物业管理等；
14、 支持出入口管理功能、车场收费功能、可视对讲功能、一卡通管理功能、门禁管理功能、巡更管理功能、访客管理功能、人脸授权及人脸记录功能
★15、支持数据概览功能，支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分；（提供公安部或权威部门检测报告复印件加盖原厂印章证明）
16、支持动力环境监测主机接入,可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPS、空调、配电开关等设备的数据信息；
17、支持热成像相机接入，实现视频实时预览和录像回放，接收并展示热成相相机上报的测温点温度异常、火情、热点冷点异常、规则间温差异常报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出；
	1
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	AR云景子系统
	1、 支持AR云景功能、标签管理等功能；
2、 AR通道管理授权不少于5路。
	1
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	访客子系统
	1、 支持访客预约，根据访客信息、被访者信息以及预约时间进行预约；
2、 支持预约取消功能；
3、 支持访客来访登记，支持身份证登记。支持访客联动门禁功能；
4、 支持访客离访后，门禁权限回收；
5、 支持访客、刷卡信息的历史记录查询；
6、 支持访客黑名单添加、删除功能，支持按姓名、性别、证件号查询访客黑名单功能；
7、 支持访客超时报表查询管理，支持按来访时间、岗亭名称查询超时访客；
8、 支持岗亭添加、删除、修改功能，支持按岗亭名称、岗亭状态、岗亭IP查询岗亭信息；
9、 支持岗亭设备状态日志查询功能，支持按时间、岗亭名称查询设备状态日志；
10、 支持管理日志查询功能，支持按模块、事件、时间等条件查询管理日志；
11、 支持系统配置功能，支持访客机客户端LOGO及名称的设置。
	1
	个
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	出入口综合管理系统
	1、 支持停车场管理（岗亭管理、车位管理、子母车场管理、岗亭无人值守、脱机管理）；
2、 支持车辆管理（车类管理，车型管理，车辆详情，进出车管理）；
3、 支持设备管理（摄像机信息管理，道闸信息管理，显示屏信息管理，语音播报）；
4、 支持计费管理，支持智能报表（缴费总报表，僵尸车查询，车辆进出报表，场内车辆报表，历史车辆报表，收费明细报表）；
5、 支持系统管理，支持停车费支付（现金支付，手机支付）；
6、 支持设备状态显示；
7、 出入口设备接入数量不小于10进10出。
	1
	个
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	消防物联网综合管理平台
	1、单位通过消防平台进行单位信息录入，填写单位名称、所属区域、单位地址、单位性质、所属行业、单位法人、单位电话、单位消防负责人及电话、单位建筑物信息（包含建筑物名称、地址、建筑高度、建筑面积等）等基本信息，以及微型消防站消防设施配置情况等。
2、为提高工作效率，平台可提供设备批量导入功能，并提供批量导入的模版；
3、提供设备列表界面对终端设备进行管理，可以查看、添加、修改、删除、导入各单位的消防终端设备信息；
4、提供显示和统计社会单位关联的所有消防设备信息，可查看设备状态、设备编号、设备名称、所属单位、所属消防系统类型等设备详细信息功能；
5、提供设备是否已注册、设备名称、设备编号、设备类型、状态等条件的筛选搜索功能；
6、电子地图应用：支持联网单位基本信息展示、视频播放、平面图查看、消防设备统计功能；同时针对建筑物的健康状态进行红色、黄色及绿色标注；
7、电气火灾远程监控：支持对电气火灾进行实时监控（线缆温度、剩余电流、相电流、相电压等）；
8、提供火警信息推送功能，当设备探测到火警时，系统自动通过弹窗等方式将火警信息推送给相关人员；
9、警情推送实行三级推送机制，一级处理人员在规定时间内未处理，系统自动推送至二级人员，如二级人员在规定时间内未响应，系统自动推送至三级人员，时间间隔可设置；
10、提供火警处理功能，相关人员收到火警信息后经现场确认，如为真实火警，可以确认为火警。如为误报，则通过系统确认误报功能并记录；
★11、为了保证平台后续的可拓展性，平台应支持接入自动消防设施系统、电气火灾监控系统、液位（压）监控系统、充电桩监控系统、物联网关系统、小场所安全监管系统、传输设备、未注册设备进行实时监控，并能显示所接入设备的监控信息。
★12、平台应具有数据分析功能，其中数据分析内容应包括报警统计分析、设备状态统计分析和日常管理分析。
★13、当接收到火警信息，平台APP应支持根据报警地点自动规划最佳导航路径。
参数指标中★号部分要求提供权威机构检测报告复印件加盖原厂印章证明。
	1
	套

	32
	平台服务器
	Intel Xeon 3106 1.7G 9.6UPI 11M 8C 85W*2，散热片*2 | 16GB DDR4 2666 REG内存*2 | "配置4个硬盘托架/线缆及背板； | 600G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*2" | Intel C620系列芯片组 | LSI 3008 板载8口SAS卡 | "板载双口1G RJ45网卡*1 | PCIE双口千兆网卡*1" | "1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； | 4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； | 1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA； | 可选1个串口，位于机箱后部； |2个SD卡插槽，位于机箱内部 | 支持内置可固定USB接口加密狗" | "200-240V/50Hz | 1+1冗余电源（550W）" | 含导轨  |7个热插拔风扇模组 | 3年全免费 | 1U机架式 | 
	1
	台

	33
	国内大华智慧用电设备（4G全网通）
	证书要求：
（1）本工程安装的组合式电气火灾监控探测器产品需符合GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。（提供证书复印件证明）
（2）本工程安装的组合式电气火灾监控探测器设备，必须取得公安部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》的自愿性产品认证证书（3C认证）。（提供证书复印件证明）
★（3）为保障产品的稳定性、可靠性，需提供国家级检验中心出具的检测报告。
技术要求：
（1）设备具有不小于2.5英寸LCD液晶显示屏；
（2）设备支持实时显示测量参数和报警信息等内容；
（3）为使设备使用更便捷，设备应能通过移动2G/4G网络制式、电信2G/4G网络制式或联通2G/4G网络制式将采集到的数据上传到远程平台。
（4）支持通过485协议对接各类其他需要联动的产品；
（5）主机支持RS485和网口组网传输；
（6）设备支持与平台自动校时，保证报警的时间准确性；
★（7）支持检测不低于5路温度探测器，1路剩余电流探测器，3路相电压，3路相电流检测；
（8）支持故障电弧检测；
（9）主机需具备1路开关量输入3路开关量输出；
（10）为保障在事后可以复盘事故原因，设备应能储存不少于五种事件的运行日志信息，每种事件不少于50条。
（12）支持在1m范围内，声音不小于70dB(A)；
（13）设备支持-10℃ ～55℃范围内工作；
（14）支持12V DC输出；
（15）产品需支持时间计划设定
（16）需具备不少于5颗指示灯，可多种颜色展现设备状态，设备应包含但不仅限于：正常、报警、故障、消音和通讯状态指示灯。
参数指标中★号部分要求提供检测报告复印件加盖原厂印章证明。
	185
	台

	34
	剩余电流互感器
	1、额定电压:＜1000V；
2、工作频率:50Hz～60Hz；
3、额定一次电流 :0-1000mA(r.m.s)；
4、额定二次电流: 0-0.5mA(r.m.s)；
5、误差非线性:≤±1%；
6、相位非线性:＜60'；
7、过载倍数:2倍；
8、冲击电压: 3.0KV/1mA/1min；
9、二次阻抗:≤500Ω；
10、工作温度:环境温度-25℃～70℃；
11、相对湿度:＜90%HR；
12、存储温度:存储温度-40℃ ～85℃；
13、可根据不同的过线电流选择不同的探测器选型；
	185
	个

	35
	电流互感器
	1、额定电压:＜1000V；
2、工作频率:50Hz～60Hz；
3、额定二次电压:0-0.333V(r.m.s)；
4、误差非线性 :≤±0.5%；
5、相位非线性:＜60'；
6、过载倍数:1.2倍；
7、冲击电压:3.0KV/mA/min；
8、绝缘电阻:500V/1000MΩ min；
9、工作温度:环境温度-25℃～70℃；
10、相对湿度:＜90%HR；
11、存储温度:存储温度-40℃ ～85℃；
12、可根据不同的过线电流选择不同的探测器选型；
	555
	个

	36
	NTC测温线
	1、量程 :（-40~200）℃；
2、耗散系数:≤2.5 mW/℃；
3、时间常数:≤ 15 S；
4、工作温度:（－30～+150）℃；
5、精度:≤ １℃；
	555
	个

	37
	智能压力采集终端
	1、具有IP66防护能力，可以应用于户外环境；

2、采用高性能硅传感器，采样精度达±0.5%F.S.

3、采用电池供电，超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间及电池低电量报警功能。

4、支持移动、联通、电信等NB-IOT物联网卡接入网络进行数据传输。

5、产品采用智能算法，当数据波动超过预警值时，数据自动上传，正常时每8小时自动上传一组数据。
	6
	台

	38
	防火墙
	技术参数要求：
1.固化千兆电口数量≥10个,为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理；

2.三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥400Mbps，最大并发连接≥50万，最大新建连接≥4000；

3.支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；

4.★支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，提供产品配置界面截图证明；

5.支持用户自定义攻击特征，入侵检测特征库≥5000种；

6.支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能；

7.为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置；

8.支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤，并提供功能截图；

9.要求支持文件指纹识别、文件水印检测，提供产品配置界面截图证明；

10.支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤；

11.支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立；

12.★设备支持4KV浪涌（冲击）抗扰度，要求提供第三方权威测试报告复印件证明；
	1
	台

	39
	8口接入交换机
	技术参数要求：
1.固化千兆电接口≥8个，千兆光接口≥2个；

2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps；

3.★为保证设备稳定运行，接口防雷能力≥6kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明；；

4.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；

5.MAC地址表大小≥8K；

6.工作温度：0-50°；

7.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。

8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

9.支持Syslog、NTP、TFTP、Web；

10.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；
	20
	台

	40
	24口接入交换机
	技术参数要求：
1.★固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个；

2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；

3.MAC地址表大小≥8K；

4.★为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明；

5. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；

6.工作温度：0-50°

7.设备支持云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。

8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

9.支持Syslog、NTP、TFTP、Web；

10.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；
	1
	台

	41
	核心交换机
	技术参数要求：
1.固化千兆电接口≥28个，固化千兆SFP光接口≥4个，固化4个1G/10G SFP+光口，提供厂商官网全屏截图及链接证明；

2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，实配单电源

3.要求所投设备MAC地址≥32K

3.交换容量≥5.98T，包转发率≥222Mpps，提供厂商官网全屏截图及链接证明；

4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤50W；

4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

5.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 

6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网全屏截图及链接；

7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离, 提供官网全屏截图及链接；

8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网全屏截图及链接；

9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网全屏截图及链接；
	1
	

	42
	播放盒
	1、 CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能  ；

2、 内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓  ；

3、 网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；视频输出： HMID2.0a，支持转VGA、DVI、DP、BNC  ；

4、 USB2.0*1个，USB3.0*1个，RS232*2个，IR*1个，支持IR延长扩展，3.5mm孔径立体声输出  ；

5、 设备可支持本地多媒体内容的播放，包括：文字、图片、音频、视频、微软office PPT、微软office Word、微软office Excel、PDF  ；

6、 设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时  ；

7、 智能云终端可以播放平台系统下发的图片节目，包括以下图片格式：bmp、jpg、png、tiff、gif；并支持10种以上的图片翻页方式；  

8、 智能云终端可以播放平台系统下发的Office文档节目，包括以下文档格式：PPT文档、Word文档、Excel文档；并支持并10种以上的文档翻页方式，包括逐行上下滚动方式；  

9、 智能云终端可以播放平台系统配置的、指定的监控IPC的实时监控视频和监控录像，支持H.265解码播放；  

10、 智能云终端可以配置VPN用户名、密码，实现VPN拨号功能；  

11、 智能云终端可以通过域名方式注册到平台；  

12、 在系统下发节目时，若设备断电、或者网络中断，在恢复正常后，下发节目可以续传，减少流量使用；  

13、 当平台系统需要下发同一个节目到本地局域网的多个智能云终端时，为了节省带宽和流量，本地智能云终端可以将下载完成的节目内容复制并转发给同一个局域网的其他智能云终端；  


	1
	

	43
	信息发布软件
	1、 采用B/S架构，方便维护和升级，支持多语言版本； 

2、 支持进度条和百分比显示上传素材；可管理配置的素材类型，包括：图片、音频、视频、动画、PDF，微软Excel、微软PPT、微软Word、网页、星期、时间、日期、倒计时和天气 ； 

3、 可支持以下终端操作，包括：删除终端、终端开屏、终端关屏、音量调节、复位、WiFi热点设置、开关机、系统升级、APP升级、修改密码、重启安卓、导航控制、归属设置；  

4、 可实时对终端屏幕进行截图，并生成图片预览，截图保存  ；

5、 支持定时下载、带宽限制，保证网络带宽的合理利用  ；

6、 支持P2P下载功能，以及素材重定向功，节省网络流量，减少素材下载时间 ； 

7、 支持终端上线率统计、素材播放统计、素材下载统计、素材播放计划、终端播放总览、终端异常记录，支持统计数据可图形化显示，并导出Excel表格 ；
	1
	套

	44
	发卡器
	IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 免驱动安装，即插即用；
	1
	台

	45
	人脸采集终端
	1、采用PC+ABS和金属材质，表面拉丝造型，适用于室内场景；

2、采用高清屏显示，具备10寸电容触摸屏；

3、采用10寸TFT触摸显示屏；

4、采用200万双目摄像头，支持调节摄像头角度，适应不同高度的人群；

5、内置身份证阅读器，可读取居民身份证；

6、支持广告播放功能；
	1
	台

	46
	SIM通讯卡
	提供两年无线网费，不低于50M/月，每年费用不得超过1000元

（投标方报年度费用，预留）
	185
	张

	47
	短信费用
	提供每年不低于244000条的短信包（投标方报年度费用，预留，使用招标方信息化公司的短信平台）
	1
	项

	48
	玻璃屏风
	根据现场自行设计方案测量，知名品牌
	1
	项

	49
	其他
	包含所有线材、辅材、安装施工、调试等交钥匙工程
	1
	项

	50
	考勤软件对接开发费用
	报价中含预留6万元由招标方信息化公司开发
	
	


本表为项目基本配置，投标方可根据现场增补或提升相关功能。

4、投标方要求
4.1资质要求：具备智能化二级（含二级）以上资质。

4.2业绩要求：自2018年1月1日起（以合同签订时间为准），智能化项目单个合同金额≥200万元，提供业绩材料扫描件。

4.3供货期及施工工期：1个月。

4.4在最近三年内没有骗取中标和严重违约及出现重大安全、质量等问题。
5、售后服务

5.1根据施工现场，提供不少于2套纸质系统图和应用手册，以及电子版。

5.2质保期不少于2年。

5.3提供专业培训，培训必须有专业工程师并制定培训计划和时间表，确保员工会管理和使用。
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