
技术规格书
矿用隔爆型干式变压器

       编制单位：淮北杨柳煤业有限公司 

矿用隔爆型干式变压器

技术规格书

一、项目简介

杨柳矿关于矿用隔爆型干式变压器采购项目，招标项目设备为3台矿用隔爆型干式变压器。
1.招标项目明细：

	 设备名称
	规格型号
	数量（台）
	交货期
	备注

	干式变压器
	KBSG-1000/6/1.2（0.693）
	1
	20天
	

	干式变压器
	KBSG-800/6/1.2（0.693）
	2
	20天
	

	合计：
	3
	
	


2.相关设备配套：无

二、总则

1.本技术规格书提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。

2.保证提供符合本技术规格书的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3.在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。执行标准不限于本方案所提到的标准。
4.合同签订后，本技术规格书以外的补充要求，由买、卖双方商定，我公司予以配合。

5.所提供的产品(含外购件)保证是满足要求的全新产品。

6.所提供的产品(含外购件)，出厂前根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7.按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8.提供的产品能够满足本方案对性能保证的要求，并能够提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10.保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

11.矿用隔爆型干式变压器符合国家相关煤安质量标准要求，并具有全国工业产品生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书。

12.所供全部设备都应经过检验，并且具备有效的检验报告和合格证。我公司承诺所提供的整套设备保证其完整性。
三、使用环境条件

1.海拔高度不超过1000m；

2.使用环境温度为：-5℃~+40℃；

3.空气相对湿度不大于95%(+25℃)；

4.在有甲烷混合气体和煤尘，且有爆炸危险的矿井中；

5.在无足以破坏金属和绝缘的腐蚀性气体及蒸气的场所；

6.在无强烈颠簸和冲击振动的场所；

7.无滴水的地方；

8.水平安装（倾斜度不大于15°）；

9.电源电压的波形近似于正弦波；

10.三相电源的电压近似对称。

四、制造标准及安全要求

1.安全要求符合最新版2016版《煤矿安全规程》的有关规定。

2.产品出厂时应具有国家授权部门颁发的“矿用产品安全标志证书”及产品生产单位的“产品检验合格证”，配套高低压开关及移变用干变应具有合格有效的“防爆合格证”、“全国工业产品生产许可证”。

3.制造标准符合

	GB/T 8286-2005
	《矿用隔爆型移动变电站》

	GB/T 1094.11-2013
	《干式电力变压器》

	GB/T 3836.1-2010
	《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

	GB/T 3836.2-2010
	《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：防爆型“d”》

	2016版
	《煤矿安全规程》


提供的防爆设备符合煤矿井下使用的要求，并取得了矿用产品安全标志证书、防爆合格证和“MA”标识牌，其防爆性能、散热性能符合我国最新的煤矿安全行业标准和相关的国家标准，适应煤矿井下生产使用环境。

    5.设备出厂时随设备提供各种合法有效的资证，即：全国工业产品生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书，以及产品使用说明书、合格证、产品出厂检验报告等，便于安装维护。

6.对生产过程中产生的废弃物负责，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》标准及相关企业标准。

五、技术参数

	规格型号
	KBSG-800/6/1.2(0.693)
	KBSG-1000/6/1.2(0.693)

	额定容量(kVA)
	800
	1000

	一次电压（kV）
	6±5%
	6±5%

	二次电压（kV）
	1.2(0.693)
	1.2(0.693)

	一次电流（A）
	46
	58

	二次电流（A）
	385(667)
	481(833)

	额定频率（Hz）
	50
	50

	连接组别
	Yy0(d11)
	Yy0(d11)

	阻抗电压
	4%
	4.5%

	空载电流
	1.2%
	1.2%

	空载损耗（W）
	2300
	2600

	负载损耗（W）
	5100
	6100

	绝缘耐热等级
	H级
	H级

	绕组绝缘温升
	125k
	125k

	冷却方式
	ANAN(空气自冷）
	ANAN(空气自冷）

	噪声水平
	小于50dB
	小于50dB


1.技术参数
六、主要技术要求及结构形式
（一）干变

1.一次侧电压可实现无载调节，即按照电压为6（1±5%）kV三个电压档位在断电状态下可调。

2.干变器身顶部设有电接点温度继电器。当变压器温度达到额定值时，温度继电器常开接点接通，给上级高防断电信号，此时应立即切除负荷，排除故障后，变压器可重新运行。

3.变压器本体和防爆外壳采取固定加固措施等。

4.干式变压器与高压开关采用防爆法兰盘连接方式。

(二)器芯

1.器芯整体坚固、耐潮，并具有良好的散热效果；铁芯及线圈固定机构加强并增加无纬带固定。变压器绝缘耐热等级C级。

2.铁芯采用武钢生产的优质冷轧硅钢，采用三相式结构、45°全斜接缝、无冲孔结构，表面涂耐高温专用铁芯漆，加热固化，具有损耗低、防腐耐潮、噪音低等特点。

3.线圈采用优质无氧铜杆冷拔电磁纯铜扁导线绕制，变压器的电气性能、机械性能、噪音水平符合国家标准。绕组整体采用VPI真空压力浸漆技术，使无溶剂绝缘漆完全渗透到线圈深层，并且绕组绝缘材料采用NOMEX-410纸，160-170度高温烘干固化，机械强度高。从而使绕组具有良好的电气强度、机械强度、防潮能力和耐热性能。

4.变压器的高低压分接板均设置在器芯两端底部位置变压器在任一分接电压下，能够承受网家标准所规定的短路试验电流值而不受损或位移。

5.主、纵绝缘性能可靠，热稳定性好，可持续满负荷运行。
（三）防爆壳体

1.变压器壳体采用圆波长圆形，两端开盖式结构。壳体外形美观、散热面积大、隔爆性好、不积尘。波纹板采用多波纹一次冲压成型，尽量减少焊接，增加壳体强度和防爆性能。壳体顶部也必须采用波纹板，增大散热面积。高压侧法兰下端设计分接电压调接窗口，配置独立的法兰盖板，方便操作。
2.防爆壳体采用4mm厚钢板焊接而成，壳体内喷耐弧抗荷漆，可有效防止变压器内部电晕发生。

3.整体外壳能承受lMpa的水压而不发生永久变形或损坏。产品防爆性、散热性等技术性能符合我国最新矿山生产的有关安全规程和具体行业标准。

4.进出线嘴配置符合防爆要求的密封元件。
七、供货范围

	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	交货期
	备注

	干式变压器
	KBSG-1000/6/1.2（0.693）
	台
	1
	
	

	干式变压器
	KBSG-800/6/1.2（0.693）
	台
	2
	
	

	合计：
	
	台
	3
	
	

	随机技术资料（1套/台）
	套
	3
	
	


八、质量保证及承诺

1.质量保证期

整机质保期为井下使用12个月或出厂后18个月（先到为准）。质保期内出现的质量问题给予无偿解决，由于非正常使用因素造成的损坏除外。质保期满后，提供产品运行出现的故障持续维修服务，对维修所需费用仅收取正常成本费用。

2.服务承诺

整机和配件供应及时，技术服务迅速、及时、彻底。在出现质量问题或故障时，在接到使用方通知后2小时内做出响应并提出具体解决办法。在质保期内及在质保期结束后，提供24小时电话技术支持服务，必要时提供现场技术支持等服务。设备在运行过程中发生故障，接到通知后，在24小时之内赶到现场进行维修，确保设备正常运行。 

3.技术培训
负责现场指导安装及买方技术人员和使用人员进行技术培训。

4.随机资料
随主机发货时配带出厂质量检验合格证、出厂检验报告、生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、操作使用说明书。




