谈判采购方案

项目概况

本项目为框架采购，谈判结果按询比采购进行管理和统计，执行时长365天。本项目谈判采购数量仅作为报价和成交依据，不作为实际采购数量依据，实际采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以各品种中选单价为准。谈判结果执行时间止或单个品种物资签订合同金额达到100万元时，该谈判采购自动终止。
质保金及结算方式

1.质保金约定：入账金额的10%作为质量保证金（以下简称质保金）。

2.结算方式：货到验收合格，发票入账次月起第3个月支付30%，第11个月支付60%，一年内无质量异议，第13个月支付10%质保金，一年内有质量问题未能解决,质保金不予支付。付款方式为承兑汇票。

商务要求

报价人需同意采购人《物资采购廉洁合同》约定事项和《物资分公司供应商管理办法》规定事项，并已完全知晓相关规定。发生违反约定和违规行为的，报价供应商同意按照《物资采购廉洁合同》约定和《物资分公司供应商管理办法》规定进行处理。报价人需具备承担本次询比采购项目资质条件、能力和信誉。资格要求主要包括(但不限于)以下内容:

1.报价人需认真审核物资计量单位、金额单位、采购数量、是否含税等相关要求，如果报价后不能履行，将按我公司相关规定考核处理。
2.资质要求：必须是生产制造商。具有能够满足技术性能要求的矿用产品安全标志证书（如需）。中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。

3.业绩要求：报价人需提供同类物资销售业绩。

4.财务要求：具备履行合同所需的财务、技术和生产能力。

5.信誉要求：企业及法定代表人当期不得在“中国执行信息公开网”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”上被列入经营异常目录或失信被执行人名单。

6.本次采购不接受联合体报价。

7.近三年内参与采购过程中，无违规、违纪行为记录。

8.近三年内没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态。

9.报名产品在近三年内未发生过重大质量、安全事故。

10.法律法规或报名人须知规定的其他条件。

11.相关合同条款见附件：工业品买卖合同（材料范本）。
报价要求
1.本项目采用最低价法评审，请报价人按照保温钢管谈判采购报价明细表，提供报价（Excel、签章PDF版本各一）。

2.报价资料请于2026年5月27日上午9点00分前以加密邮件方式发送至18164533@qq.com 邮箱，或以优盘方式送达谈判现场。报价资料晚于规定时间发送（送达），将不予接受。
资格要求
在淮北矿业5月塑料护套保温钢管询比采购（第2次）（项目编号：GKD2026-05-110018）项目中报名的供应商：山东聚能控股集团有限公司、安徽合众管业科技有限公司。
评审办法
符合上述商务要求

最低价法
七、技术要求

1.产品执行标准：GB/T 29047-2021。

2.成品保温管的保温层材料采用硬质聚氨脂泡沫（阻燃型）。预制成品保温管的外护套管材料为高密度双抗型聚乙烯，为阻燃、抗静电的双抗型。主要技术指标见表1：

阻燃型硬质聚氨脂泡沫技术参数表
表1
	序号
	项  目
	单位
	指标

	1
	密度
	Kg/m3
	≥60

	2
	抗压强度
	MPa
	≥0.3

	3
	导热系数
	W/m. ℃
	≤0.033

	4
	耐热性
	℃
	100

	5
	闭孔率
	%
	≥88

	6
	吸水率
	%
	≤10

	7
	阻燃（酒精喷灯燃烧时间）
	s
	有焰燃烧
	单根≤10

	
	
	
	
	6根总和≤18

	
	
	
	无焰燃烧
	单根≤60


注：要求聚氨脂泡沫充分填满工作管与外护套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使工作管、保温层及外护套管三者形成一个牢固的整体。

3.外护套管为双抗型（阻燃、抗静电）的高密度聚乙烯护套管，外护套管技术指标详见表2。

双抗型高密度聚乙烯外护套管技术参数表

表2
	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	密度
	kg/m3
	≥940

	2
	拉伸屈服强度
	MPa
	≥9.0

	3
	断裂伸长率
	%
	≥300

	4
	纵向回缩率
	%
	≤3

	5
	扁平试验
	
	压至内径重合无裂纹，无破坏

	6
	落锤冲击实验（带有一直径25mm的半球形锤头）
	
	落锤高度2m，锤重2-3Kg，无裂缝，无破坏。

	7
	抗静电（内外表面电阻的算术平均值）
	Ω
	≤1×10^6

	8
	阻燃（酒精喷灯燃烧时间）
	S
	有焰燃烧
	单根≤10

	
	
	
	
	6根总和≤18

	
	
	
	无焰燃烧
	单根≤60

	
	
	
	
	6根总和≤120


4.预制成品保温管单根长度：成品管长度4.0m（含管道两端法兰厚度）。钢管采用无缝管钢管，不允许有焊接接头。保温钢管两端面应切割平整并与轴线垂直，法兰盘在工厂焊接，焊缝符合相关标准规范，焊接后法兰盘端面垂直度应控制在1‰以内。

5.输冷管道采用塑套钢型预制成品管，其内工作管为无缝钢管，中间层为聚氨酯保温层（阻燃型），外护套管为高密度聚乙烯管（双抗型）。要求由厂家在工厂里一次性预制成型以确保产品质量。

6.钢管材质为20#或20G,材质性能应符合国标《GB/T 8163-2018 输送流体用无缝钢管》要求。

7.钢管在发泡前应对钢管外壁表面采用抛丸方式清理，清理后的质量应符合GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中的Sa2.5规定。

八、配套附件

1.每根管道配套一套法兰以及连接件（含螺栓、螺母、垫片以及附件）

2.管道连接安装完成后，需要在管道裸露处进行现场补口保温，补口方式应与现有管道一致。

九、要求
1.除国家另有专门规定、采购文件有特殊要求或中选方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月质保期内实行质量“三包”，质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

2.供方产品需取得国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用产品安全标志证书（MA认证）。
十、检验、运输、交货与验收

1.管道的最终检验和验收应满足技术规格书参数要求。

2.管道及附件、备件的检验，应在货物抵达交货地点时完成。

3.供方负责货物运输至需方指定位置。

十一、交货时间及地点

交货时间：合同生效后30日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂或指定地点。
