


淮北矿业股份有限公司祁南煤矿2026年矿用螺杆式泥浆泵采购技术规格书






编制：                 
校对：                 
审批：                 




单位：淮北矿业股份有限公司祁南煤矿




淮北矿业股份有限公司祁南煤矿2026年
矿用螺杆式泥浆泵采购技术规格书

一、采购设备概况：
本设备应用于煤矿井下污水清理，适用于环境温度：0℃～+40℃。
二、采购设备供货范围：
设备名称：  矿用螺杆式泥浆泵 
采购数量：      1    （台/套）
货物需求一览表：
	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用螺杆式泥浆泵
	GN15/1.2-15
	台
	1
	

	2
	
	
	
	
	


注：上述型号为参考型号，具体以成交供应商供货型号为准。
3、 执行标准及规范：
所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造。
1.符合2025版《煤矿安全规程》
2.JB/T 8091-1998 行业标准《螺杆泵试验方法》
3.MT/T 661-2011 煤矿井下用电器设备通用技术条件
4.GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》
5.JB/T 4297-2021《泵产品涂漆 技术条件》
6.设计、制造需符合国家及行业制定的最新标准或规范
7.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。
8.如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规范书的要求。
9.本技术规格书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。
10.本规格书未尽事宜，由双方协商确定。
上述标准均应为响应截止日时的最新有效版，所有标准均以合同执行阶段现行最新有效版本为准，若标准与采购技术要求存在差异，按其中要求最严格的版本执行。
四、技术参数及要求：
（一）技术参数
	序号
	名称
	*参数值

	1
	型号
	GN15/1.2-15

	2
	流量
	12-18m³/h

	3
	扬程
	0-120m

	4
	吸程
	7.5m

	5
	功率
	15kW

	6
	电机电压
	660/380V

	7
	进口尺寸
	100mm

	8
	出口尺寸
	100mm

	9
	电机转速
	1480r/min

	10
	效率
	不低于66.6%

	11
	汽蚀余量
	不低于5m


（2） 技术要求
（1）采用填料密封。
（2）设备外部刷深绿色磁漆。
（3）设备的泄漏、振动和噪音符合国家标准。
（4）抽排浓度40-50%，泥浆泵采用电机驱动。
（5）泥浆泵定子内衬材质要求为20Cr耐磨材料，并进行热硫化处理。转子材质要求为38CrMoAl合金钢，具有耐磨耐用性能。加工工艺要求采用非线性螺旋机械加工。
（6）全部钢材进行预处理，去掉轧制氧化、锈及异物，焊接表面光滑平整，没有气孔、夹渣、焊瘤、裂纹等缺陷存在，以确保焊缝质量。主要焊缝进行探伤检查。
（7）钢结构设计在强度、刚度、挠度、机械振动和机械性能方面均满足有关规范、标准的要求。
（8）泵体各部件铸件时不得有气孔、砂眼、夹渣、裂纹等缺陷。要求铸件毛坯、轴料必须经过探伤检测后，通过高频电阻炉对产品毛坯、轴料进行热处理，再经过时效处理后进入加工处理。
（9）总装前对泵体重要部件进行压力试验，整泵必须在1.8MPa的条件下耐压试验，保压不少于5分钟。保压时间内不得有渗漏、冒汗等缺陷。
（10）各运转部位转动灵活、运行平稳、各密封处不得漏液。
（11）设备制造中，结构件表面进行防锈处理。
（12）泵的进出口要求带配对法兰,泵进出口法兰采用标准为HG20593-2009或HG20597－2009。进、出水法兰按现有配套尺寸加工。
五、交货随行文件要求：
1.成交供应商按规定给采购人提供详细的、正确的维护、维修技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册。
2.成交供应商按规定给采购人每台（套）设备提供2份技术文件和图纸的副本。采购人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。
3.如果成交供应商交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，成交供应商在接到采购人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向采购人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。
4.成交供应商有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。
5.成交供应商定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。
六、质量保证要求：
1.提供全套设备保证是全新的、成熟的、完整和安全可靠的设备。
2.质保期为自设备验收合格并投入使用之日起12个月或自设备验收合格之日起18个月，二者以先届满期限为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，成交供应商应进一步对此负责。合同条款对质保有特殊规定的从其规定。
3.设备质保期内对于出现的相关质量问题负责处理，成交供应商维修人员应在24小时内到达需方现场，尽快排除故障，使设备恢复正常使用，产生的费用由成交供应商负责。
七、技术服务
1.成交供应商应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。成交供应商服务工程师的主要责任与任务如下：
——给采购人安装人员提供完整的技术指导；
——指导采购人进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试；
——现场培训采购人人员；
——设备投入使用后提供现场运行技术支持；
——质保期内技术服务。
2.安装前，应由成交供应商给予采购人提供合同设备的装配介绍、培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决采购人提出的技术问题。成交供应商的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，成交供应商将自出资金维修、更换或补偿损失部分。
3.成交供应商应提供所有的关于装配与组装所用的专用工具。
4.对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括采购人操作和维修人员的现场培训,成交供应商需免费提供。
5.成交供应商应提供用于采购人自行培训人员需要使用的相关培训资料。
6.设备过质保期后，在设备使用寿命内，如采购人需要，成交供应商应能够及时到现场进行技术服务。
八、包装要求
（一）包装总体要求
1.所有产品须采用防潮、防尘、防震、防锈、防压包装，确保正常储运、装卸过程不损坏、不变形、不锈蚀、不进水。
2.包装材质环保、无异味、无污染，符合国家及行业环保包装标准。
3.包装结构牢固，适合常规运输及多层堆码。
4.每件包装规格统一、装箱整齐、固定可靠，内部不得松动、窜动。
九、交货时间及交货地点：
交货期：合同签订生效后  30  天内到货。
交货地点：免运费送至  安徽省宿州市祁南煤矿 。
十、设备出厂前检验
1.为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，采购人有权派人到成交供应商所在工厂进行检验。为便于采购人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由成交供应商免费提供。
2.在制造期间采购人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为成交供应商产品质量证明文件。在交货前采购人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运采购人现场的质量检验。
3.采购人有权在设备制造和装货前后任何时间进行监督检查和测试。设备在出厂前必须进行试运转，根据试运转时间通知采购人进行现场检验。当采购人不参加设备项检验时，不能解除成交供应商对于产品质量的责任。
4.在设备到达采购人现场后组装试运转中如出现问题，原因是成交供应商没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。
5.提供国家及相关行业技术标准要求提供出厂的试验报告。
十一、验收
1.设备到货应随机提供出厂检验报告(合格证)等相关资证。
2.供应商提供所有产品合格证、“MA”证书、防爆证、出厂测试报告、总图、结构示意图、易损件目录等。
3.供应商提供所有设备的使用说明书、图纸。
4.验收方式：
4.1到货验收：该设备送至采购人要求的地点，资证、数量、配置等符合采购合同、技术协议、采购文件等要求后办理验收。
4.2到厂验收：成交供应商在设备在出厂前通知采购人，现场检验设备试运转情况，双方对设备配置、性能等进行鉴定，符合采购合同、技术协议、采购文件等要求后方可发货。货到后履行到货验收程序。
4.3测试后验收：设备完成到货验收后，成交供应商与业主单位相关人员在空载条件下测试该设备，无异常情况办理验收。
4.4运转后验收：设备完成到货验收后，成交供应商与业主单位相关人员在使用现场调试该设备，所有技术性能指标符合采购合同、技术协议、采购文件等要求并正常运转后办理验收。
5.本项目采用  货到开箱现场验收   方式验收。
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