安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿

地面35kV变电所
主变压器
技

术

规

格

书

二0二0年三月

一、总则

1、本规格书适用于安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿地面35kV变电所35kV变压器的订货招标。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，35kV变压器投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、投标厂家如对招标文件部分条款有异议，可在投标文件的“技术偏离表”中填写，并说明理由。但无论如何，投标设备须完全满足招标文件提出的技术和使用条件。

4、设备及软件采用的专利涉及到的费用均被认为已包含在设备报价中，投标厂家应保证招标方不承担有关设备及软件专利的一切责任。

5、在合同签订后，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由供、需双方协商确定。

6、本规格书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

7、35kV智能变电所主变压器须满足以下规程规范：               

	标准号
	标  准  名  称

	GB 1094.1-1996
	电力变压器  第1部分  总则

	GB 1094.2-1996
	电力变压器  第2部分  温升

	GB 1094.3-2003
	电力变压器  第3部分  绝缘水平和绝缘试验

	GB 1094.5-2008
	电力变压器  第5部分  承受短路的能力

	GB 311.1-1997
	高压输变电设备的绝缘配合

	GB/T16927.1-2-1997
	高电压试验技术

	GB/T 6451-1995
	三相油浸式电力变压器技术参数和要求

	GB/T4109-1999
	高压套管技术条件

	GB 10237-1988
	电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙

	GB/T 5582-93
	高压电力设备外绝缘污秽等级

	GB/T16434-1996
	高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

	GB/T 15164-94
	油浸式电力变压器负载导则

	GB 7328-87
	变压器和电抗器的声级测定

	GB 7354-87
	局部放电测量

	GB 50150-2006
	电气装置安装工程  电气设备交接试验标准

	DL/T 572-95
	电力变压器运行规程

	B/T 10088-1999
	6～220kV变压器声级

	Q/GDW383-2009
	智能变电站技术导则

	Q/GDW393-2009
	110(66)kV～220kV 智能变电站设计规范

	Q/GDWZ410-2010
	高压设备智能化技术导则

	Q/GDW 441-2010
	智能变电站继电保护技术规范

	Q/GDW 428-2010
	智能变电站智能组件—智能终端技术规范

	Q/GDW 426-2010
	智能变电站智能组件—合并单元技术规范

	Q/GDW 424-2010
	智能变电站智能组件—电子式电流互感器技术规范

	Q/GDW 425-2010
	智能变电站智能组件—电子式电压互感器技术规范

	Q/GDW 427-2010
	智能变电站智能组件—测控装置技术规范

	Q/GDW 429-2010
	智能变电站智能组件—网络交换机技术规范

	Q/GDW 430-2010
	智能变电站智能组件—智能控制柜技术规范


二、使用场所及环境条件

1．信湖矿井位于涡阳县西部，设计生产能力2.4Mt/a。

2． 环境条件

年平均空气压力101.3kPa，年最低空气压力97.0 kPa；

海拔：0 km；

最高气温40.2℃，年平均14.5℃，最低温度-14℃；

最湿月月平均最大相对湿度95%；

地震烈度：7度；

有少量粉煤尘。

3、变压器安装在矿井地面35kV变电所内，采用室内布置方式。

4、电源状况

信湖矿井地面35kV变电所两回35kV电源一路引自公吉寺110kV变电所，另一路引自在建的涡阳乐行110kV变电所。

公吉寺110kV变电所35kV母线最大运行方式系统阻抗标么值为2.1556，最小运行方式系统阻抗为3.5931（Sj=1000MVA）。

矿井35kV变电所电源系统短路参数（按公吉寺110kV变电所参数计算）：

	短路点
	最大短路容量（MVA）
	最大短路电流（kA）
	最小短路容量（MVA）
	最小短路电流（kA）

	35kV母线
	208.9
	3.26
	160.9
	2.51

	10kV母线
	136.4
	7.51
	114.0
	6.27


三．矿井35kV变电所状况

信湖矿井在工业场地设1座35kV变电所，装备2台40000kVA、35/10.5kV两卷主变。全矿最大负荷约为36252kVA。

变电所内配置35kV开关柜8台，10kV开关柜52台。35kV、10kV均为单母线分段， 35kV架空进线，10kV主要为电缆出线，变电所全室内布置。

变电所投运后2回35kV电源一用一备，正常情况下主变压器分列运行，切换过程中存在短时并列运行的可能。

四、供货设备主要技术指标及技术要求
1、主变型号及台数：

SZ11-40000/35  40000kVA   35/10.5kV    Yd11

共壹台两卷降压变压器。

2、电压等级：

高压侧系统电压   35kV，

低压侧空载电压   10.5kV。

有载调压范围     ±3×2.5% 

3、接线组别：Yd11。

4、阻抗电压：u %= 8

    阻抗电压值制造误差（正误差）不大于10 %。

5、空载电流、空载损耗、声级水平、短路损耗不高于现行国家标准，绝缘水平高于现行国家标准，投标厂家给出具体数据。

6、冷却方式：自冷。

7、变压器温控系统具有三相巡测巡显，报警、跳闸，温度信号应可引至变电所综合自动化保护装置，并留不少于1只做备用，具备通讯功能。应有可连接智能组件的接口，并能响应智能组件的控制。

8、变压器配置本体轻、重瓦斯保护；有载调压开关轻、重瓦斯保护；压力释放保护及油位报警功能。

9、调压方式：采用进口有载调压开关（如ABB、MR），由于1号主变采用MR，建议2号主变也采用MR。35kV调压分接头为±3х2.5%共7档。控制器允许计算机以BCD码方式采集分接头位置信号，具备遥控及通讯功能。应有可连接智能组件的接口，并能响应智能组件的控制，而且应符合Q／GDW Z 410-2010《高压设备智能化技术导则》4.1.2所述特征的要求。

10、密封件：采用进口产品。各级瓷套管采用防污型。

    11、变压器端子箱、变压器本体至端子箱的连接电缆等附件，由变压器厂配套提供。

12、变压器油采用外油型金属波纹管式变压器储油柜。

13、油色谱仪采用宁波理工MGA2000-6E型或同等水平品牌产品。要求能够测试分析由于变压器故障引起变压器油分解产生的H2、CO、CH4、C2H4、C2H6、H2O。要求满足DL/T722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》的标准。要求具有满足IEC 61850标准的通讯接口，与综合自动化后台通讯。

五、标书中应注明以下内容 

1、变压器型号﹑外型尺寸及轨距；变压器总重量，变压器油重。

2、本体、有载开关、瓦斯继电器的数量﹑规格。

3、有载调压开关及其配套控制器的型号、规格。对外部调压控制信号及其开关位置显示信号的接口要求。

4、变压器测温电阻及温度控制器的数量﹑型号﹑规格，变压器温度报警、跳闸设定值。

5、变压器、有载调压开关、油色谱仪等重要部件进行分项报价。

6、主变外壳防护等级。

7、特殊电缆型号（主变端子等至本体）。

8、提供变压器的相关制造标准。

9、投标厂家在合同签订后提供正式图纸资料的时间及设备的生产制造周期。

10、配套变压器、有载调压开关、智能组件备件清单。
六、质量保证及售后服务

1、质保期：一年。

2、性能、质量保证

 产品具有完善的质量保证体系。质量保证体系符合煤矿安全规程的要求。

3、技术培训及指导

为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供货单位负责进行现场技术指导及培训。

4、资料交付 

4.1 一般要求 ：随机附带技术说明书3套。

4.2 提供的资料内容明细 ：说明书，合格证等。

5、售后服务 

5.1出现产品质量、技术问题时，2小时内做出答复，如需到达现场技术服务，时间为供方接到需方通知后24小时达到现场。

6.交货期

2020年10月30日免费送到信湖煤矿

PAGE  
4

