淮北矿业股份有限公司许疃煤矿

2026年中央风井通风机电动机
采购技术规格书

编制：                 
校对：                 
审批：                 
集团业务主管部门审核：                             
单位： 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿  

淮北矿业股份有限公司许疃煤矿2026年中央风井

主通风机电动机采购技术规格书

一、总则
1.本技术规格书的使用范围仅限于淮北矿业股份有限公司许疃煤矿中央风井主通风机电动机项目，提出了对该设备的功能设计、结构、性能、制造、指导安装和调试等方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。如供方没有对本技术要求提出书面异议，需方则认为供方完全可提供满足本技术要求的产品。

3.电动机正常运行所需要的部件、必要的备件和安装、维修专用工具、全部图纸（包括电子版图纸）、技术资料、计算资料及其详细说明，无论在本技术要求中是否加以说明，均应提供完备。供货范围中提出的所有设备部件等，其技术数据应由需方加以完善。
4.投标方必须具备YBF系列高压隔爆型三相异步电动机的销售业绩。
二、采购物资概况

采购1台电动机，用于许疃煤矿中央风井。
1.使用环境：户内式。

2.环境温度: 最高气温40℃，最低气温-15℃。

3.海拔高度：按矿方回风井口标高。

4.抗震能力：矿区地震基本烈度为7级烈度区。

5.主通风机工作介质：矿井井下废气。

6.配套主通风机型号：FBCDZ-№35/2×800
7.安装形式为固定式。
三、采购物资范围
设备名称：YBF系列高压隔爆型三相异步电动机

参考型号：YBF710M2-10

数    量：1台
技术参数及技术要求

（一）技术参数

1.功率为：800kW

2.电压：6kV
3.电动机级数为：10级
4.频率：50HZ
5.额定转速：595r/min
6.防护等级不低于IP55
7.绝缘等级：F
（二）技术参数

1.电动机地脚尺寸、轴伸端尺寸、中心高等需满足与在用电动机同等替换的要求，不得更改主通风机结构。（附电动机图纸，仅作参考，中标方需到现场校核尺寸）

2.电动机转子支承形式为滚动轴承；润滑方式为油脂润滑；电动机应配备前、后轴承注油铜管，并引出至风机机壳外部。

3.定子每相绕组及各轴承必须有测温元件。电动机定子埋置六个Pt100铂热电阻，每相两个，一用一备；电动机前后轴承各埋置一套双支Pt100铂热电阻。

4.电动机配带工作电压为220V的定子防潮加热器，均匀布置。

5．电动机工作制为 S1 （连续工作制），正常起动允许冷态三次，热态两次。 

6.电动机防爆性能符合GB/T 3836.2-2021中ExdI隔爆等级。

7.电动机的设计使用寿命不低于20年；轴承采用进口品牌，推荐使用SKF、FAG、NSK或同等质量品牌，寿命不低于10万小时；电动机每个轴承安装振动传感器（水平方向、垂直方向各1个）。

8.电动机能效符合《电动机能效限定值及能效等级》GB30254-2024中节能标准，不低于 2 级国家标准。

9.电源电压与额定电压的偏差不超过±10%，电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按 155 级考核，绝缘等级为F级。 

10．电源频率与额定频率的偏差不超过±2%时，或电压和频率同时出现极限偏差时,电动机的输出功率应连续保持为额定值。 

11．电源频率为50Hz，电压为85%额定电压下（额定电压 6kV），持续时间20s的电压波动下，电动机应能在额定功率下持续运转而不超温。 

12．电动机接线盒为防爆密封结构，单侧出线（具体出线方向需中标方到现场确定），接线盒的进线孔朝下，接线盒内外均有单独的接地端子，防护等级IP55。

13．电动机应有固定接地导线的装置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固。 

14.冷却方式IC511，能够满足电动机在低频率运行时的散热要求。

五、具体配置表
	序号
	名称
	参考型号
	数量
	备注

	1
	高压隔爆型三相异步电动机
	YBF710M2-10、6kV、800kW
	1台
	


六、执行标准及规范
设备的设计、生产、检验应符合（不限于) 下列标准

1.《煤矿安全规程》（2025版）

2.GB/T 755-2025    《旋转电动机定额和性能》

3.GB/T 997-2022   《旋转电动机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)》

4.GB/T 1032-2023   《三相异步电动机试验方法》 

5.GB/T 1993-1993   《旋转电动机冷却方法》 

6.GB/T 1971-2021   《旋转电动机 线端标志与旋转方向》

7.GB/T 3836.1-2021  《爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求》

8.GB/T 3836.2-2021  《爆炸性环境  第2部分: 由隔爆外壳“d” 保护的设备》

9.GB/T 3836.3-2021   《爆炸性环境  第3部分:  由增安型“e”保护的设备》

10.GB/T 4772.2-1999  《旋转电动机尺寸和输出功率等级》

11.GB/T 10068-2020   《轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动  振动的测量、评价及限值》

12.GB/T 10069.1-2006  《旋转电动机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电动机噪声测定方法》

13.GB/T 10069.3-2024  《旋转电动机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值》

14.GB 50058-2014     《爆炸危险环境电力装置设计规范》

现行国家、行业的其他有关标准，所使用的标准、规范均应是现行有效版本。

七、交货随行文件要求
供货方应提供的技术资料（不限于），纸质文件3套，电子版1套：

1.产品说明书、原理图、外形安装图。
2.产品合格证、试验测试报告、出厂调试报告。

3.防爆合格证、矿用产品安全标志证书。

4.供应清单和装箱单，设备随机的工具和易损件的名称、规格和数量。
八、质量保证要求

1.质保期：自安装投运后12个月，或货到后18个月，以先到为准。
2.在质保期内若所供设备出现任何零件问题，供货方负责无偿更换零配件。
九、售后服务要求

1.本产品实行三包，免费提供现场安装技术指导、调试和维修。

2.在设备使用过程中如发现制造质量问题，在接到用户的质量问题通知后，24h服务人员到达现场，质量问题不解决，服务人员不撤离现场。如需返厂修理，保证在双方商定的时间内交付使用。

3.任何时候无偿为用户提供技术咨询。

4.签署供货合同后，保证在合同专用条款规定的日期内交付所有配电设备。

5.签定技术协议时，供货方派技术人员与用户技术设计人员一起核对技术参数及安装尺寸。
6.安装时厂家应派技术负责人现场指导。

十、交货时间及交货地点
1.供货期：自合同签订生效起75天内到货。

2.供货地点：免运费送至许疃煤矿设备库。
十一、交货验收要求

1.所有设备及附件都有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。
2.对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理。
3.到货时要求包装完好，各部位无磕碰。

4.设备交货后1周内办理验收。

[image: image1.png]B X K ¥

| BhE: SIHz
2. A& 595r/nin
J 0k ¥ 94 .
4. 4EDK: 077.
9. RkkERK: 20
6. likEpk:  08.
7. khwkbk:  SS.
A. e 3.
9. hFeE:  220V.
2 600W.
0. K%
bibs NU334+QJ334N2
Fhn "NU228.
RATHEK: 2 1Bk PER:

fEE: 90v LERK: 140 | E:

ER: 95 PR 0™y gwagatiEn. FHSEERKRN: BB

2 1

BEH TS

3 BLHAD R Y. AEUR BERFKERT.
RIS EHRAPREAAD-30 :

IRE T Y T N I O

I Y T Y RS RERS.
Si=—cme—yT
—— 11— |BF710-1 0RAN Wi [ LR AL
RO 1 S W g ke AR —h
e RIERRAUAE

Lo RV DE Kl FOIPS4 B ICSIL







