
淮北选煤厂朱仙庄厂6kV开关柜招标

技术规格书

编制：

审核：

审批：

2021年2月20日

一、总则

1.1 本规格书适用于淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂朱仙庄厂6kV开关柜改造，提出6kV开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本规格书提出的是最低限度技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应提供符合本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 投标厂家如对招标文件部分条款有异议，可在投标文件的“技术偏离表”中填写，并说明理由。但无论如何，投标设备须完全满足招标文件提出的技术和使用条件。

1.4 在合同签订后，招标方有权提出因标准﹑规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由供需双方协商确定。

1.5投标厂家应按开关柜不同的断路器型式、不同的额定电流、额定短路开断、额定热稳定耐受电流及相关技术要求等进行报价，投标厂家的报价应为不同柜型的单价，对柜内的主要设备（断路器、电流互感器、避雷器、电压互感器等）也分别报价，封闭母线也应按单价报列，并应对报价的适用范围进行说明。

1.6 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

二、工程概况

朱仙庄厂原有GG1A型6kV高压开关全部更换为KYN28型高压开关柜，具体为拆除原有开关柜16台、铜排、原基础等，旧设备、设施转运至指定地点；重新改铺开关柜基础槽钢、安装15台新开关柜（含调试）、1台直流屏（含屏内设备）；安装柜内一、二次线缆接线，高压室与后台监控系统线缆敷设。中标厂家还负责安装新高压开关柜上的6kV微机保护装置（装置由自动化后台中标单位发给开关中标方）。投标方应自行查看现场，报价应满足招标方所需功能要求。

系统配置及改造前后对比情况见6kV配电系统订货图。
三、6kV开关柜技术要求 

3.1  6kV开关柜设备的制造、试验和验收除了满足用户需求书的要求、设备具备国家级检测机构出具的型式试验报告外，还应符合下列国家标准或相应的IEC标准：
Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》

Q/GDW393-2009 《110（66）kV～220kV 智能变电站设计规范》

Q/GDWZ410-2010《高压设备智能化技术导则》

Q/GDWZ441-2010《智能变电站继电保护技术规范》

Q/GDWZ426-2010《智能变电站合并单元技术规范》

Q/GDWZ428-2010《智能变电站智能终端技术规范》

Q/GDWZ430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》

GB 50556-2010  《工业企业电气设备抗震设计规范》。

GB156-93      《标准电压》
GB311
        《高压输变电设备的绝缘配合》

GB-763         《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB-11022       《高压断路器能用技术条件》

GB-1022        《高压开关柜通用技术条件》

GB1984

 《交流高压断路器》

GB5582

 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB-2706        《交流高压电力设备的动、热稳定试验方法》

GB2900

 《电工名词术语》

GB1985

 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1408        《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB3804        《3—63KV交流高压负荷开关》

GB-3906       《3～35kV交流金属铠装开关设备》

GB-3309        《高压开关设备常温下的机械试验》

DL/T401       《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T403-2000   《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T404-2007   《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T593-2006   《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB7354        《局部放电测量》

IEC420        《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》

SD/T318       《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T402       《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486       《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T539       《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

GB/T13540
    《抗地震性能试验》

3.1.2 国家电力部门颁布的各项反事故措施及相关技术规范。

3.1.3 除非另作特殊规定，所有设备都必须满足最新版本的国标、电力系统行业及IEC标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充。

3.1.4上述标准和规范仅规定了最低要求，只要投标方认为有必要且经招标方认可，即可超越这些标准。

本招标技术要求提出的是最低限度的要求，所使用的标准和供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3.2环境条件

冬季室外平均风速：3.1m/s；

夏季室外平均风速：2.9m/s；

冬季大气压力：1020.5kPa；

夏季大气压力：999.1kPa；

年大气平均温度：13.9 ℃；

冬季最多风向：N；

最大冻土深度：19cm；

年平均空气压力101.3kPa，年最低空气压力97.0 kPa；

海拔高度：≤1000m；

最高日平均气温35℃，最高温度41.2℃，最低温度-24℃。

最湿月月平均最大相对湿度95%

抗震设防烈度：7度；

有少量粉煤尘。

户内安装

3.3系统参数

额定电压     6 kV

    最高电压     7.2 kV

额定频率     50 Hz

系统中性点接地方式  不接地（非有效接地系统） 

3.4开关柜柜型：采用KYN28-12金属铠装中置移开式开关柜。高压开关柜靠墙安装，采用柜前检修，柜后不留检修通道。为便于现场安装，高压开关下部电缆接线室需加高至900mm，投标厂家应在投标书中附图说明柜型尺寸
3.5 柜内主要元器件要求：
真空断路器、真空接触器、显示装置、电度表、过电压保护器等主要元器件选用国内一线品牌；电流互感器采用大连一互产品。 

3.6  技术参数
3.6.1  整柜参数

	额定电压
	6kV

	额定绝缘水平
	1min工频耐压
	42kV

	
	雷电冲击耐压
	75kV

	额定频率
	50Hz

	额定电流
	
	630A

	额定短时耐受电流
	25kA

	额定峰值耐受电流
	63kA

	额定短路持续时间
	4S

	防护等级
	开关设备外壳
	IP4X

	
	隔离间（柜门打开时）
	IP2X

	分、合闸机构和辅助回路额定电压
	DC 220V


3.6.2  柜内主要设备参数

3.6.2.1真空断路器的技术参数要求：

	型式
	户内、真空断路器中置式布置

	额定电压
	6kV

	额定电流
	630A 

	额定频率
	50Hz

	额定短路开断电流(有效值)
	25kA

	额定绝缘水平
	1秒种工频电压
	42kV

	
	雷电冲击耐压(全波)
	75kV

	额定热稳定电流(有效值)
	31.5kA

	直流分量
	不小于额定短路开断电流的35%

	燃弧时间
	不大于15ms

	额定动稳定电流(峰值)
	80kA

	*额定操作顺序
	分—0.3S—合分—3min—合分

	*额定电流开断次数
	≥30000次

	额定短路开断电流次数
	50次

	*机械操作次数
	≥30000次(提供型式试验报告)

	操作机构
	电动式操作机构,直流220V

	安装方式
	手车式


 断路器操作机构

型式为弹簧操作机构,能手动和电动储能，能就地和远方操作。真空断路器及其电动储能弹簧操动机构必须是一体式结构，并且安装在牢固的支架上。支架不会因操作力的影响而变形，断路器的操作不会影响柜上的仪表、保护装置等的正常工作。

断路器应有机械或电气闭锁,以防止带电误操作。机构应具有电气防跳和分合闸位置指示器、断路器动作记数器。
应配有独立8对常开、8对常闭辅助开关接点供控制、保护信号及联锁的外接引用。

跳合闸、控制及辅助回路电源为DC220V(+10%、-20%)。
3.6.2.2 真空接触器

额定电压：6kV

50hz工频耐受电压：20/32kV

额定频率：50HZ

额定短时耐受电流：6KA

额定短时开断能力（0-3min-CO-3min-CO）：6000A

最大短时开断能力（0-3min-CO-3min-CO）：15000A

分合闸动作：机械保持

3.6.2.3 电压互感器
额定电压比：
6/√3/0.1/√3/0.1/3

最高工作电压：7.2kV
额定容量：50VA/100VA
3.6.2.4 电流互感器
电流互感器环氧树脂浇注绝缘，户内型全封闭结构，具有较高的动、热稳定性，电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。
基本技术参数：
1) 额定电压：       
 6kV

2) 最高运行电压：     12kV
3) 额定一次电流：     见6kV系统图要求

4) 额定二次电流：     5A

5) 准确级：           测量0.5级  保护10P20级

热稳定倍数：40kA-1s

动稳定倍数：100Ka
（6）显示装置

液晶显示屏，能够显示断路器、隔离、手车位置、地刀状态、电流、电压等。

（7）电度表

多功能电度表：精度0.5级，选用国网公司集采系统中标产品，并接入后台监控系统，2台进线柜各一个。
3.7 一般技术要求

3.7.1 开关柜的结构应保证工作人员的安全，便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为绝缘型产品，满足凝露试验要求。

3.7.2 开关柜中各组件及其支持绝缘子（即纯瓷或有机绝缘件）的外绝缘爬电比距应满足有关标准要求。

3.7.3 开关柜满足工程相应严酷度等级条件下的附加要求，要求见DL/T404附录D

3.7.4  同型产品内额定值和结构相同的组件能互换。 装于开关柜上的各组件应符合它们各自的技术标准。

3.7.5 导体间净距和内部故障

单纯以空气作为绝缘介质时，柜内导体的相间与对地净距符合以下要求：

1）导体与地之间净距：       》125mm    

2）不同相的导体之间的净距： 》125mm    

3）导体至无孔遮拦间净距：   》125mm   

3.7.6 开关柜能防止因本身缺陷，异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。能限制电弧的燃烧时间和防止某一柜故障引起相邻柜故障（如火烧联营），要求提供开关柜内部燃弧试验报告。

3.7.7 开关柜有防止内部过压和压力释放措施并应防止压力释放装置伤及工作人员。

3.7.8 开关柜防护等级：IP4X，

3.7.9 防误功能：开关柜应具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五防功能。

3.7.10 开关柜结构

3.7.11 开关柜的柜体为全组装式结构，断路器置于开关柜中部，开关柜的防护等级为IP4X。断路器室门打开时，防护等级为IP2X。

3.7.12 开关柜具有坚固的框架，采用进口敷铝锌钢板（厚度不小于2.0mm）多重折弯螺栓栓接框架结构，开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。
3.7.13 设备的布置保证安全可靠，并留有足够的检修或安装空间，各小室均铠装隔离接地，防护等级为IP3X。开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。
3.7.14 开关柜内断路器小室的结构正面提供铰链门，开关柜靠墙布置，不可后检修。
3.7.15 开关柜内的控制、保护设备牢固，便于设备的调试和维修。
3.7.16 开关柜内断路器的推进、抽出要灵活方便，同规格的断路器应完全互换。
3.7.17 开关柜有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备“五防”功能。
3.7.18 开关柜内电缆室设照明，照明灯的开关与灯一体化设计，要美观方便，照明电压为交流220V。
3.7.19 加热器电源电压为交流220V。
3.7.20开关柜要有良好的通风条件，如设有通风百叶窗或其他通风口时，有防止漏水或防小动物进入的措施。
3.7.21 开关柜断路器辅助接点与主触头同步，闭合可靠牢固，断开有足够的距离。
3.7.22 开关柜提供便于起吊的吊环。
3.7.23 所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证断路器的互换。
3.7.24  母线满足以下要求：
3.7.24.1 所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀银压花。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低。每个连接点不小于两个螺栓。
3.7.24.2 主母线支承和绝缘有低的吸湿性能，在设备使用期间，不降低机械和介质强度。
3.7.24.3 母线有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线相间、相对地空气净距不小于125mm。

3.7.24.4所有开关柜的主母线和分支母线为优质材料，绝缘材料为进口材料。

3.7.25  接地母线
开关柜内成套配置接地母线，接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线符合以下要求。
3.7.25.1 与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用螺栓连接。
3.7.25.2 接地母线与开关柜列相同，每列开关柜接地母线在两端适当位置预留与接地网相连的接地端子用螺栓。
3.7.26 表计、继电器和控制、信号设备及接线
供方按图纸要求,随开关柜供应测量表计、计量表计、继电器和控制、信号设备。
3.7.26.1 所有设备接地线应承受电气耐压的试验标准及拉合振动试验。如用静态装置时，还应做抗干扰试验。
3.7.26.2 所有设备在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，直流母线电压要求变化范围为+10%，-10%。
3.7.26.3 继电器的布置应考虑防震，当小门打开或关闭时，继电器不误动作。高压开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固，操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构型式为弹簧操作机构,应能手动和电动储能。应能就地和远方操作。

3.7.26.4 表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，截面不小于1.5mm2。电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线，截面不小于2.5mm2。所有导线牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有20%的备用端子。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。
3.7.26.5 对于分开运输或开关柜的相间联线（如小母线联系电缆），要求互相联系的安装部分的接线接在一个柜的端子排上。当开关柜组装时，再与其他柜连接。
3.7.26.6 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用关合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。
3.7.26.7 柜间的小母线、照明电源、加热器等，安装在便于操作的位置。
3.7.27 柜内易发热的元件，如电阻等，应有隔热措施。

3.7.28 开关柜的颜色为RAL7035（电脑灰）。

3.7.29各种手车采用螺杆摇动推进和退出。操作灵活轻便。手车的工作、试验及隔离三种位置均有位置指示。

3.7.30断路器隔室：后壁静触头隔板应能随手车的推进和退出而自动打开和关闭。断路器关门时，手车同样可操作、通过门上观察窗可以观察隔室内所处的位置，合、分闸显示储能状况。

3.7.31同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换，互换率为100％。

3.7.32柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平如下表所示。

	施   加  电  压  部  位
	工频耐压(kV)
	冲击耐压（峰值，kV）

	柜体及开关设备绝缘
	主绝缘对地、断路器断口间及相间绝缘
	42
	75

	
	隔离断口间的绝缘
	48
	85


3.7.33为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件都应事先接地，不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件(断路器)。

3.7.34接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流；接地汇流排以及与之连接的导体截面，应能通过铭牌额定短路开断电流的87%。

3.7.35高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固。凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

3.7.36 电缆室：电缆室应位于柜体下部，在电缆室内底部应配制开缝可卸的不锈钢板，以确保现场施工方便。电缆入室处必须设置可靠的密封措施以保证配电室的清洁。

3.7.37 6点测温系统

采用无源温度传感器测量开关柜内上、下静触头（6点）的运行温度，接收器接受信号后，通过通讯线路传输至监控主机。

3.7.37.1传感器参数：

温度测量范围：-25～+200℃

测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃）

温度采样频率：默认10秒（可设置）

无线频率：2.4GHz/433MHz

无线传输距离：≤10米（2.4GHz）/≤200米（433MHz）

工作电源：感应取电

启动电流：≥8A

3.7.37.2 接收器参数

无线频率
2.4GHz/433MHz

管理无线传感器数量
≤240只  

通讯方式
RS485、以太网、光纤，RS485通讯距离≤1200m（不加中继）

通讯规约
Modbus规约

波特率
1200、2400、4800、9600 bps 可选

温度报警值
上限值：+90℃，下限值：－20℃

温度告警值
上限值：+60℃，下限值：－10℃

告警电压值
2700mV

继电器干接点参数
AC220V/5A（无源常开）

工作电压
AC85～265V/DC110～370V

整机功耗
≤5VA

工作温度
-10℃~+70℃

工作湿度
≤90%RH,不结露，无腐蚀

海拔
≤2500米

绝缘电阻
≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)

3.7.37.3 显示主要功能

接收数据
接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压

显示数据
彩色显示接收到的数据，显示效果更直观，背光开关可控，适用多种应用场合

时钟显示
实时时钟显示，并作为事件记录的时间基准

参数设置
所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失

报警输出
当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示   

温度报警记录
记录曾发生过报警的测温位置的温度

历史曲线
可查询每个测温点历史曲线 

月最高温度记录
记录没个测温点每月的最高温度记录，并生成最高记录柱状图

数据冻结
每个测温点数据冻结密度设置为5min时，可冻结5年的历史数据

密码管理
采用密码管理方式，设置参数时必须输入密码，密码分为用户密码和系统密码，输入系统密码可进行更高级的设置功能

3.7.37.4 其他要求

该系统须与高压室综合自动化系统相融合，数据接入监控主机，并能接入淮选厂集控系统、云平台等。
3.7.38 技术文件及技术图纸：供方应提供6kV开关柜设备使用说明书、6kV开关柜内配套设备的主要技术参数、各开关柜的内部安装接线图、开关柜基础平面及剖面图、断路器所配操作机构二次接线图。

3.7.39 供方应提供设备下列质量证明书：产品合格证；制造检验记录；材料合格证；电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）。

3.7.40 投标方应提供国网公司招标有效资质证明，近期无不良记录；应提供施工单位安装资质。

3.7.41 现场服务：中标方负责所有招标设备、设施的现场安装和调试（含综保、后台现场配线施工），施工前应根据现场情况编制施工组织措施报招标方审批。同时要按照招标方要求，配线安装柜上微机综合保护装置（自动化后台中标单位提供）。

四、系统要求要求

4.1. 系统参数
4.1.1 额定电压：6kV （额定频率为50 Hz）
4.1.2 6kV系统中性点接地方式：中性点不接地
4.1.3 全厂6kV配电室共有6kV母线：2段，进线：2路
4.1.4 出线路数：详见一次系统图。

4.1.5 电压互感器二次中性点接地方式：中性点接地

4.1.6 控制母线电压： DC 220 V

4.1.7 照明回路电压： AC 220 V
4.2 柜体要求
4.2.1 柜型结构：按KYN28-12柜型 

4.2.2 外形尺寸要求

6kV配电室（15台）外形尺寸：14台 宽*深*高：800*1300*2500 (mm), 1台宽*深*高：1000*1300*2500 (mm), 符合现场安装要求。

4.2.3 柜体颜色：RAL7035（电脑灰）

4.2.4 柜体连屏方式
6kV开关柜并柜布置，双面布置加过桥母线。连接柜体的主母排及用于柜顶小母线连接的铜棒或软导线由开关柜厂商提供。
4.3．装置交货时附带的图纸资料

4.3.1装置使用说明书。
4.3.2主要元器件使用说明书。
4.3.3一、二次接线图、原理图。
4.3.4产品合格证。
4.3.5出厂检验报告。 

五、质量保证及试验

1.质量保证
所提供设备提供终生保修，质保期为1.5年。
提供设备开通服务，设备故障时维修人员48小时到现场及时处理。

产品除满足本技术规范外，还提供产品的鉴定证书。

保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均符合技术规的规定。

遵守本技术规范中各条款和工作项目的 质量保证体系。
2．试验

出厂试验按规范标准执行，并提供出厂试验报告，提供操作使用说明书。
六、供货范围 

本工程共设6kV开关设备15台（具体见高压供电系统图），主要包括进线柜、PT柜、变压器柜、电动机柜、电源馈出柜和母联柜；6kV过桥母线；直流屏(26Ah)1台；备品备件及专用工具。

供货清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高压开关柜
	KYN28-12
	台
	15
	

	2
	6点测温系统
	
	套
	1
	含无源测温贴片90，接收器3台，数据接入后台监控系统

	3
	母线
	TMY-60x8
	米
	50
	具体尺寸现场量定，含过桥封闭部分

	4
	柜式空调
	格力5P
	台
	2
	有除湿功能


备品备件、专用工具清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高压熔断器
	柜内同型号
	只
	6
	

	2
	转运车
	800宽
	台
	2
	

	3
	储能手柄
	配套
	只
	4
	

	4
	接地刀手柄
	配套
	只
	2
	

	5
	手车进出手柄
	配套
	只
	2
	

	6
	内六角
	配套
	套
	1
	


七、厂家在投标书中必须明确的内容
7.1 投标厂家在设计和制造设备时应遵循的有关规程、规范及标准，以及本厂产品的技术优势。

7.2 参与投标的设备主要技术参数及主要元件功能的详细说明（生产厂商、型号、技术性能参数等），开关柜外形尺寸、重量以及对外部安装条件的要求等。

7.3厂家的质量保证体系及厂家所承诺的配电装置质保期及售后服务。

7.4厂家应开列保运三年所需的备品备件，投标书中应列出详细的型号、数量及价格，供需方挑选。

7.5注明厂家随设备配套的专用工具。

7.6开关柜供货期：合同签订后30天。

7.7资料范围：上述图纸资料（含电子图纸(CAD格式)、电子文档（WORD格式）及签字盖章后的书面图、档各五份）。

7.8工期：2天，以甲方开工令为准。
附图： 6kV配电系统图。

PAGE  
14

